泸州市兴泸环保发展有限公司

2020年自行监测年度报告

2021年1月4日

泸州市兴泸环保发展有限公司

2020年自行监测年度报告

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，现予以公布公司2020年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

## 公司自行监测工作分为内部监测和委外监测两类。其中内部监测由公司CMES系统及化验室承担，负责烟气及渗沥液处理站每日的日常监测。委外监测由公司制定年度监测计划并委托具有相关资质的第三方单位开展月度环保监测工作。2020年1月至7月，公司委托四川省中晟环保科技有限公司依据年度监测计划开展环境监测工作。其中，2月受疫情影响无法开展监测。2020年8月至12月，公司委托成都市华测检测技术有限公司开展环境监测工作。2020年，公司严格按照监测方案开展企业内部监测和委外监测工作，全年自行监测方案无调整变化情况。

二、全年自行监测情况

2020年，公司内部监测利用CMES系统及化验室完成。CMES系统为全天连续监测，监测指标包含烟气流速、温度、含氧量、烟尘、HCl、SO2、NO2、NOx、CO、HF等，维护第三方为四川绿源诚科技有限公司（上半年）和四川宇权自动化系统有限公司（下半年）。公司化验室负责渗沥液处理站出水水质每日监测。

委外监测主要监测内容包括有组织废气、无组织废气、噪声地下水、土壤等。2020年，公司委托第三方单位对有组织废气开展监测11次，对无组织废气开展监测4次，对环境空气开展监测1次，对地下水开展监测2次，对土壤开展监测1次。

三、全年主要污染物排放情况

2020年度公司排污设备设施、污染物治理设施运行正常，污染物排放均达标。根据产排污系数法核算，全年二氧化硫产生量为566.56吨，排放量为62.61吨，脱硫设施脱硫效率为88.95%；氮氧化物产生量为491.36吨，排放量为300.12吨，脱硝设施脱硝效率为38.92%；烟尘产生量为16790.89吨，排放量为38.26吨，除尘设施除尘效率为99.77%。2020年，公司严格按照环评要求落实垃圾渗沥液处理工作，实现废水零外排。

四、固体废物基本情况

2020年，公司负责运营的泸州市垃圾焚烧发电厂严格依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《四川省固体废物污染环境防治条例》开展固体废物的管理工作，对固体废物的收集、贮存、运输、处置进行了规范化管理。

（一）一般固体废物管理

公司生产过程中涉及的一般固体废物为垃圾焚烧产生炉渣。炉渣产生后经输送皮带转运至炉渣处理车间。在炉渣处理车间内经分选后，全部委托第三方单位综合利用，做到无害化处理，共计处理炉渣86094.59吨。

（二）危险废物处理

公司生产过程中涉及的危险废物包括：飞灰、废机油、实验室及化验室废液、废铅酸电池。

2020年，公司危险废物处置方式包括自行处置和委外处置。

1、飞灰处置

根据环评要求，飞灰采取自行处置方式。利用刮板输送机+斗式提升机输送系统将飞灰输送至飞灰固化间；在飞灰固化间采用水泥+螯合剂固化工艺对飞灰进行固化处置，并转运至飞灰养护间进行固化养护；待固化养护后对飞灰固化物进行检测，经检测合格后，送至填埋场填埋。飞灰及飞灰固化物转运养护期间，严格按规操作，防止飞灰及飞灰固化物扬撒遗漏现象发生。

2、实验室及化验室废液处置

2020年，公司委托具有资质的第三方公司进行实验室及化验室废液处置。2020年，共处置实验室及化验室废液（HW49类）1.049吨；截止2020年底，库存实验室及化验室废液（HW49类）1.063吨，规范存放于公司危险废物储存间内，并已于“四川固废系统”备案，计划2021年委托具有资质的第三方处置单位处置。

3、废机油处置

2020年，公司委托具有资质的第三方公司进行废机油处置。2020年，共处置废机油（HW08类）3.379吨；截止2020年底，库存废机油（HW08类）1.251吨，规范存放于公司危险废物储存间内，均规范存放于公司危险废物储存间内，并已于“四川固废系统”备案，计划2021年统一委托具有资质的第三方处置单位处置。

4、废铅酸电池处置

2020年，公司委托具有资质的第三方公司进行废铅酸电池处置。2020年，共处置废铅酸电池（HW31类）1.144吨；截止2020年底，无废铅酸电池库存。